Izbor modula i proračun tehničkih uvjeta rada membranskog uređaja za preradu površinske u pitku vodu.

Krešimir Košutić, Branko Kunst

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Marulićev trg 20, Zagreb

## SAŽETAK

U radu je prikazan pristup izboru modula i proračunu tehničkih uvjeta rada membranskog uređaja za preradu površinske u pitku vodu. Tražen je tehnički optimalan membranski postupak smanjenja koncentracije prirodnih organskih tvari i tvrdoće vode. Između dva reverzno osmotska i dva nanofiltracijska modula izabrana je kombinacija nanofiltracijskih modula s višim faktorom zadržavanja onečišćenja u 1.stupnju procesa i nanofiltracijskih modula s nižim stupnjem zadržavanja kalcija u 2.stupnju procesa. Materijalne bilance procesa pokazale su da se optimalni rezultat u pogledu koncentracije relevantnih sastojaka vode i iskorištenja ulazne vode postiže dvostupanjskim postupkom s optokom retentata 1.stupnja procesa.

Ključne riječi: Reverzna osmoza, nanofiltracija, membranski moduli, proračun tehničkih uvjeta, obradba površinske vode, dobivanje pitke vode

SUMMARY

Selection of Membrane Elements and Calculation of Technical Characteristics of  Membrane Unit for Production of Potable from Surface Water

The objective of this work was to show an approach to selection and calculation of technical parameters of  the membrane unit for production of potable from surface water. A technically optimal membrane process to decrease the concentrations of natural organic matter and hardness of water was looked for. A combination of nanofiltration modules having the higher pollution rejection factor in the 1.stage of the process and nanofiltration modules with the low calcium rejection factor in the 2.stage of the process was selected. The mass balances of the considered processes have shown that the optimal result with respect to the separation of relevant water components and to the feedwater conversion was achieved by the two-stage nanofiltration process with 1.stage reject water recycling.

Keys words: Reverse osmosis, nanofiltration, membrane modules, technical parameters calculation, surface water treatment, potable water production

## UVOD

Povećane potrebe za kvalitetnom pitkom vodom sve je teže zadovoljiti raspoloživim izvorima podzemne ili površinske vode, pogotovo kad se prirodne vode sve više onečišćuju štetnim sastojcima najčešće pesticidima i petrokemikalijama. Kako se utvrdilo da i prirodne organske tvari iz vode pri dezinfekciji kloriranjem daju opasne klorirane organske spojeve, trihalometane, obradba voda namijenjenih piću postala je pravilom.

Postupci obradbe voda moraju udovoljiti sve težim zahtjevima, pa se uz nekadašnju minimalnu obradbu prirodnih voda filtriranjem i dezinfekcijom danas u pravilu rabe složeni postupci obradbe poput koagulacije s flokulacijom, ionske izmjene, oksidacije i dr. Uvode se i nove suvremene metode obradbe voda kao što su tlačni membranski postupci, kojima se uz obradbu slanih i bočatih voda (desalinacija) sve češće čiste površinske i podzemne vode namijenjene piću. Od znanih tlačnih membranskih postupaka potpuno je uvedena reverzna osmoza, a zadnjih godina za obradbu površinskih i podzemnih voda radi dobivanja pitke vode počinje se rabiti i nanofiltracija, koja se pojavila 1970-ih godina na Floridi, dok ultrafiltracija i mikrofiltracija uglavnom služe za uklanjanje dispergiranih tvari1

Zajednička značajka reverzne osmoze i nanofiltracije jest da se, uz uklanjanje soli odnosno anorganskih iona, dobro odabranim membranama mogu zadržati, manje ili više, sve vrste otopljenih molekula, dakle i prirodne i sintetske organske tvari kao i mikrobiološka onečišćenja. Dok se reverznom osmozom, zahvaljujući porama manjima od 1 nm i tlakovima od 15-60 bara, voda odvaja od gotovo svih otopljenih molekula (iona), pri nanofiltraciji rabe se membrane većih pora, dimenzija 0,7-10 nm, a radni tlakovi ne prelaze 10 bara. Pri takvim uvjetima iz vode se pretežno uklanjaju viševalentni ioni, Ca2+ i Mg2+ (tvrdoća vode) i prirodne organske tvari, dok jednovalentni ioni (Na+, K+, Cl-) dijelom prolaze kroz membranu.

Nanofiltracija je dakle logičan tehnološki izbor za obradbu površinskih voda stajačica (jezera i umjetnih akumulacija) pri čemu se uz tvrdoću vode bitno smanjuje i sadržaj prirodnih organskih (humusnih) otopljenih tvari. Učinkovitost nanofiltracije za čišćenje pitkih voda ilustrirana je u istraživačkim i poluindustrijskim studijama2-6, koje su pokazale da uspjeh prvenstveno ovisi o pravilnom izboru membranskih modula, kao i tehničkih uvjeta rada membranskih uređaja. Module i tehničke uvjete rada uređaja u praksi bira i daje korisniku isporučitelj uređaja, koji ih je izabrao i proračunao primjenjujući svoje programske (javnosti obično nedostupne) pakete.

Stoga je cilj ovog rada da se prikažu naša iskustva i pristup izboru membranskih modula, razmatranju tehničkih uvjeta i proračunu uređaja za membransko pročišćavanje površinske (akumulacijske) u pitku vodu. Svrha membranskog postupka u ovom slučaju bilo je uklanjanje ili znatno smanjenje sadržaja dvaju sastojaka vode, organskih tvari i viševalentnih soli (iona), koje čine tvrdoću vode. Kako se radi o dvije grupe sastojaka koje se pri membranskoj obradbi mogu različito ponašati, izbor membranskih elemenata i uvjeta procesa vrijedni su detaljnijeg razmatranja.

# RASPOLOŽIVA POVRŠINSKA VODA

## Predviđeno je da budući membranski uređaj za obradbu akumulirane površinske vode ima kapacitet od 5000 m3 pitke vode dnevno.

Za kvalitetu sirove akumulirane vode koju treba membranski obraditi tipični su sljedeći podatci7:

- koncentracija otopljenih organskih tvari (dissolved organic carbon) cDOC = 7 mg/L, što približno odgovara u nas uobičajenom podatku o kemijskoj potrošnji kisika, utrošku KMnO4 potrebnog za oksidaciju organskih tvari od 20 mg KMnO4/L ili 5 mg O2/L

- ukupna tvrdoća vode od 140 mg Ca/L odnosno 357 mg CaCO3/L, što pokazuje da se radi o dosta tvrdoj vodi sklonoj taloženju kamenca u distribucijskim uređajima.

Postupkom dobivena pitka voda treba odgovarati normama svjetske zdravstvene organizacije odnosno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće Republike Hrvatske8. Po tom Pravilniku maksimalni dozvoljeni sadržaj (MDK) navedenih dvaju sastojaka vode iznosi:

Utrošak KMnO4 	 - 3 mg O2/L, (što približno odgovara cDOC = 4,2 mg/L)

Ukupna tvrdoća	 - min 60 mg Ca/L

Membranskim se postupkom obradbe mora dakle znatno smanjiti koncentracija otopljenih organskih tvari (cDOC) uz istodobno smanjenje tvrdoće vode otprilike na polovinu.

Uz smanjenje koncentracije nepoželjnih sastojaka pri membranskoj obradbi nužno je postići visoko iskorištenje ulazne vode. S jedne strane zato što je količina raspoložive vode u akumulacijama ljeti bitno smanjena, pa dragocjenu vodu valja što bolje iskoristiti, a s druge strane veće iskorištenje sirove vode smanjuje masu retentata koji se odbacuje. Iskorištenje vode u procesu je stoga važan faktor i pri izboru modula i pri izboru i proračunu tehničkih uvjeta rada uređaja.

IZBOR MEMBRANSKIH MODULA (ELEMENATA)

Za membransku obradbu svake vode bira se, ovisno o količini i kvaliteti ulazne vode, prikladni membranski modul. Iz tehničkih podataka membranskih modula proračunom se tada određuje približni broj membranskih modula i tlačnih cijevi potrebnih za obradbu tražene količine vode.

Za postizanje cilja u ovom slučaju mogu poslužiti i reverzno osmotski (RO) i nanofiltracijski (NF) membranski moduli. U tablici 1 dani su djelomični (dio važan za postavljeni zadatak) nazivni tehnički podatci za dva tipična spiralno smotana RO i dva tipična spiralno smotana NF modula9.

Tablica 1. Nazivni tehnički podatci za dva tipična RO i dva tipična NF modula (The manufacturers’ data for typical RO and NF modules)

|  | RO1 | RO2 | NF1 | NF2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qp /m3d-1 | 44,0 | 41,0 | 33,0 | 27,7 |
| P / bar | 10,2 | 10,2 | 7 | 5,5 |
| RDOC | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
| RCa | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,45 |
| Y | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| A /m2 | 37 | 30,7 | 37 | 37 |

Usporedbom nazivnih podataka u tablici 1 vidi se da RO moduli imaju veći protok permeata ali pri višim radnim tlakovima. Zbog sniženja troškova energije bolje je da uređaj radi pri nižim tlakovima, što znači da pri radnom tlaku od 7 bara protok permeata RO modula ne bi bila veća od onog NF modula, tj. svi moduli iz tablice 1 su u pogledu protoka permeata podjednako povoljni. Zadržavanje otopljenih organskih tvari (DOC) u RO modulima bit će više od onog u NF modulima, no i u potonjima je zadržavanje zadovoljavajuće, dok se u pogledu sniženja sadržaja kalcija membrane bitno razlikuju. RO moduli gotovo u potpunosti zadržavaju Ca ione, dok ih NF moduli u manjoj ili većoj mjeri propuštaju. To im je u razmatranom slučaju prednost, jer obrađena voda po hrvatskim normama ne smije biti premekana. U tablici 1 upada u oči i niže nazivno iskorištenje ili konverzija (Y = 0,10) modula RO2, što bi tražilo veći broj takvih modula za postizanje zadovoljavajućeg iskorištenja ulazne vode.

Na temelju podataka iz tablice 1 i navedenih razmatranja slijedi da za vodu navedenih svojstava prednost imaju NF moduli, a izbor između dva tipa NF modula može se izvršiti nakon proračuna procesnih parametara i radnih uvjeta membranskog uređaja.

RAČUN PROCESNIH PARAMETARA I RADNIH UVJETA MEMBRANSKOG UREĐAJA

Membranski uređaj za obradbu vode za piće sastoji se od niza membranskih jedinica, modula. Po nekoliko (6-7) modula spojeno je u tlačnoj cijevi serijski, tako da su ukupni kapacitet i separacijski učin jedne tlačne cijevi rezultat prolaza ulazne vode kroz niz modula u cijevi. Kapacitet tlačne cijevi izražen protokom permeata (prerađene vode) i separacijski učin, tj. karakteristike dobivenog permeata i retentata ovise o tipu i broju modula u cijevi, što uključuje veličinu membranske površine u modulima i hidrodinamičke uvjete rada, i proračunavaju se za jednu tlačnu cijev. Ukupni kapacitet postrojenja postiže se paralelnim spajanjem onoliko tlačnih cijevi koliko je potrebno za traženu proizvodnju. Taj modularni način gradnje membranskih uređaja ima mnoge prednosti, od jednostavnog prilagođavanja kapaciteta prema potrebama i prema raspoloživoj količini ulazne vode, do lakog održavanja, tj. pronalaženja i zamjene neispravnih modula odnosno tlačnih cijevi.

Katkada se, kad sastav ulazne vode dozvoljava, zbog povećanja iskorištenja vode predviđa i proračunava dvostupanjski membranski uređaj sa stupnjevanim tokom retentata, jer se daljnjom obradbom retentata iz tlačnih cijevi 1.stupnja može dobiti dodatna količina pročišćene vode.

Budući da u obzir dolaze dva tipa NF membranskih modula početno su razmotrene dvije varijante membranskog uređaja, jedna s modulima NF1, a druga s modulima NF2. Za svaku varijantu računaju se:

- karakteristike (kapacitet i separacijski učin) tlačne cijevi 1.stupnja procesa

- karakteristike 2. stupnja procesa

Uređaj s modulima tipa NF 1

a) Tlačna cijev za 1.stupanj procesa

Temeljne veličine za proračun su karakteristike modula: nazivno iskorištenje ulazne vode Y, radni tlak P, faktori zadržavanja otopljenih tvari R i protok permeata Qp, te svojstva ulazne vode: sadržaj sastojaka, koje treba ukloniti ili im sniziti koncentraciju.

Nazivno iskorištenje za razmotrene nanofiltracijske module iznosi Y = 0,15 što vrijedi za uvjete pri kojima su moduli ispitani. Ti uvjeti (koncentracija ulazne vode i radni tlak) mijenjaju se u tlačnoj cijevi od modula do modula zbog porasta koncentracije ulazne vode u svaki od modula spojenog u seriju i blagog pada radnog tlaka u svakom modulu.

Protok permeata u svakom modulu izračunava se iz pogonske sile membranskog procesa, efektivnog tlaka na membrani, određenog razlikom radnog i osmotskog tlaka u tankom sloju fluida iznad membrane:

Pef =  (P - )

gdje je: P = radni tlak u modulu, a

 = osmotski tlak u tankom sloju vode iznad membrane

Porastom koncentracije ulazne vode od modula do modula i padom tlaka u svakom modulu, blago se smanjuje iskorištenje Y od prvog do zadnjeg modula. Pri proračunu tlačne cijevi u kojoj je smješteno 6-7 serijski spojenih modula potreban je i podatak o faktoru separacije same membrane, R, koji se prema podatcima iz deklaracije proizvođača za navedene uvjete praktički ne mijenja od prvog do zadnjeg modula u tlačnoj cijevi.

U proračunu se za tlačnu cijev sa 7 serijski spojenih modula, shematski prikazanu na slici 1 uz kapacitet tlačne cijevi računa10 i smanjenje sadržaja otopljenih organskih tvari (DOC) i smanjenje kalcijske tvrdoće u permeatu.

Qul											       Qr

cul											        cr

Qp1	     Qp2	        Qp3	 Qp4	      Qp5	          Qp6	   Qp7

cp1	    cp2	         cp3	  cp4	       cp5	           cp6	   cp7

Slika 1. Tlačna cijev sa 7 serijski spojenih modula (Pressure vessel with the 7 modules in series )

Izračunate karakteristike rada tlačne cijevi tj. protoci ulazne vode, retentata i permeata, te koncentracije tvari u ulaznoj vodi, retentatu i permeatu za svaki su modul u tlačnoj cijevi ilustrirani u tablicama 2a i 2b.

Tablica 2a.  Proračun protoka u tlačnoj cijevi sa sedam modula tipa NF1 za 1.

stupanj uređaja. Radni tlak 7 bara, Qp = 33,0 m3/d, R = 0,95.

| Modul | Qul (m3/d) | # Y | Qr (m3/d) | Qp (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220,0 | 0,15 | 187,0 | 33,0 |
| 2 | 187,0 | 0,15 | 159,0 | 28,0 |
| 3 | 159,0 | 0,15 | 135,2 | 23,8 |
| 4 | 135,2 | 0,14 | 116,3 | 18,9 |
| 5 | 116,3 | 0,14 | 100,0 | 16,3 |
| 6 | 100,0 | 0,14 | 86,0 | 14,0 |
| 7 | 86,0 | 0,14 | 74,0 | 12,0 |

Qp =146,0 m3/d

Tablica 2b. Proračun koncentracija u tlačnoj cijevi sa sedam modula tipa NF1 za 1. stupanj uređaja. Radni tlak 7 bara, cul,DOC = 7 mg/L, culCa = 140 mg/L,  R = 0,95.

| Modul | cul,DOC (mg/l) | cr,DOC (mg/l) | cp,DOC (mg/l) |  | cul,Ca (mg Ca/l) | cr,Ca (mg Ca/l) | cp,Ca (mg Ca/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 8,17 | 0,38 |  | 140 | 163,6 | 7,6 |
| 2 | 8,17 | 9,53 | 0,44 |  | 163,6 | 190,9 | 8,8 |
| 3 | 9,53 | 11,12 | 0,51 |  | 190,9 | 222,8 | 10,3 |
| 4 | 11,12 | 12,83 | 0,60 |  | 222,8 | 260,0 | 12,0 |
| 5 | 12,83 | 14,81 | 0,69 |  | 260,0 | 300,0 | 13,9 |
| 6 | 14,81 | 17,09 | 0,79 |  | 300,0 | 346,3 | 16,1 |
| 7 | 17,09 | 19,72 | 0,92 |  | 346,3 | 399,6 | 18,6 |

Budući da se koncentracije permeata iz pojedinih modula razlikuju, prosječne koncentracije otopljenih organskih tvari i kalcijske tvrdoće izračunate su u spojenom permeatu iz svih modula tlačne cijevi. Dobivene su slijedeće vrijednosti:

cp,DOC =0,56 mg DOC/L

cp,Ca = 11,3 mg Ca/L

Ti podatci pokazuju da je koncentracija otopljenih tvari u permeatu tlačne cijevi vrlo niska (ispod zahtjeva hrvatskih normi), što govori o dobrom učinku separacijskog procesa.

S druge strane iz dobivenih podataka izračunato iskorištenje ulazne vode iznosi:

Y = QpQul=146220 = 0,664

što bi značilo da bi se trećina mase ulazne vode odbacila. Nezadovoljavajuće iskorištenje proizlazi iz svojstava modula i može se poboljšati uvođenjem 2. stupnja procesa.

b) 2. stupanj procesa

Povećanje iskorištenja ulazne vode uvođenjem 2.stupnja procesa sa stupnjevanim tokom retentata, postiže se daljnjom obradbom retentata iz tlačne cijevi 1. stupnja čime se može dobiti dodatna količina pročišćene vode. To je i energetski povoljno, jer se retentat na izlazu iz tlačne cijevi 1.stupnja procesa nalazi pod povišenim tlakom, ima dakle potrebnu tlačnu energiju za daljnju membransku separaciju. Odbacivanjem retentata (u kanalizaciju) nepažljivo bi odbacili i dio još iskoristive energije. Uvođenjem 2.stupnja procesa štedi se dakle i tlačna energija, tj. smanjuju se proizvodni troškovi. To međutim zahtjeva dodatne membranske module, dakle izvjesno povećanje investicijskih ulaganja. Dodatno, pri radu 2.stupnja postrojenja nužno je voditi računa o povećanju koncentracije retentata da ne bi došlo do taloženja teško topljivih soli na membranama. U ekonomskim razmatranjima uvijek treba utvrditi  prednosti i nedostatke uvođenja 2. stupnja procesa i izabrati optimalno rješenje.

Tehnički uvjeti rada za 2. stupanj procesa ovise o parametrima rada 1.stupnja. Kako je tlak ulazne vode u tlačne cijevi 1. stupnja procesa iznosio 7 bara, prolazom kroz serijski spojene module u tlačnoj cijevi zbog hidrodinamičkih je razloga došlo do neizbježivog pada tlaka u svakom od modula. Prosječni pad tlaka u modulu pri tlaku od 7 bara ne iznosi više od 0,25 bara pa ukupni pad tlaka u tlačnoj cijevi sa sedam modula neće biti veći od 2 bara. Izlazni retentat bit će dakle pod tlakom od oko 7 - 2 = 5 bara, pa proračun 2. stupnja polazi od tog radnog tlaka. Tlaku od 5 bara i dalje odgovara faktor zadržavanja organskih tvari i kalcijske tvrdoće od R = 0,95. Ulazne koncentracije otopljenih organskih tvari i kalcijevih iona u tom stupnju jednake su izlaznim koncentracijama retentata iz 1.stupnja tj. iznose cul,DOC = 19,7 mg/L odnosno culCa = 400 mg Ca/L.  Na temelju tih polaznih podataka napravljen je proračun 2.stupnja procesa na isti način kao već ilustrirani proračun 1.stupnja.

Proračun pokazuje da će se u jednoj tlačnoj cijevi 2.stupnja sa sedam membranskih elemenata preraditi 172,7 m3/d ulazne vode (retentata 1.stupnja), pri čemu se dobije dodatnih 107,6 m3/d pitke vode, dok ostatak od 65 m3/d izlazi iz tlačne cijevi kao završni retentat. Sažeti rezultati proračuna nalaze se u bilanci materijala za dvostupanjsko postrojenje s modulima tipa NF1, koja je prikazana na slici 2.

Iz slike 2. se vidi da će prosječna koncentracija otopljenih organskih tvari i Ca tvrdoće u spojenom permeatu svih sedam modula 2. stupnja iznositi:

cp,DOC = 1,51 mg/L

cp,Ca = 30,5 mg Ca/L

dakle, da i permeat 2.stupnja procesa ima više nego zadovoljavajuću nisku koncentraciju organske tvari, kao i nizak sadržaj kalcija.

Pri uvođenju 2.stupnja procesa sa stupnjevanim tokom retentata nužno je prilagoditi kapacitete tlačnih cijevi 1. i 2. stupnja, tj. povezati količinu izlaznog retentata iz 1. stupnja procesa s ulaznom količinom vode, koju može prihvatiti tlačna cijev 2. stupnja. Ovdje se to postiže omjerom 7 : 3 tj. 3 tlačne cijevi 2.stupnja bit će dovoljne da prihvate retentat iz 7 tlačnih cijevi 1.stupnja.

1. stupanj		                         2. stupanj

(7 tlačnih cijevi sa		       (3 tlačne cijevi sa

modulima NF1)		         modulima NF1)

1st stage				  2nd stage

(7 vessels with			        (3 vessels with

NF1 modules)		         NF1 modules)

Slika 2. Ulazni i izlazni tokovi tvari, te masene koncentracije komponenata u              dvostupanjskom membranskom uređaju s modulima tipa NF1 (Fluxes and component concentrations in the the two-stage membrane plant with NF1 modules

Iz podataka na slici 2  vidi se da ukupno iskorištenje dvostupanjskog uređaja iznosi:

Y = QpQul=13451540 = 0,873

što je zadovoljavajuće visok učin, jer retentat koji se odbacuje čini svega 12,7 % od ukupne mase ulazne vode.

Bilanca materijala pokazuje da je zadržavanje onečišćenja u nanofiltracijskom membranskom postrojenju vrlo dobro, koncentracije organskih tvari i kalcija u dobivenom permeatu vrlo su niske. Kalcijska tvrdoća je za pitku vodu čak i preniska (Pravilnik traži minimum 60 mg Ca/L), no to se može lako popraviti ili primješavanjem odgovarajuće količine neobrađene (ali filtrirane u multimedijskom filtru) vode ili otvrdnjavanjem vode dodatkom vapnenog mlijeka, što se u praksi često radi.

#### Uređaj s modulima tipa NF2

Radni uvjeti uređaja s ovim modulima računaju se na isti način kao u prvoj varijanti, jedino treba imati na umu da je za ove module tipično da je faktor zadržavanja organskih tvari različit od onoga za kalcijsku tvrdoću pa se to pri proračunu mora uzeti u obzir.

Računom dobiveni rezultati ilustrirani su na slici 3. materijalnom bilancom dvostupanjskog postrojenja s modulima tipa NF2.

U ovom slučaju prilagodba kapaciteta tlačnih cijevi 1. i 2. stupnja pokazala je da 9 tlačnih cijevi 1. stupnja snabdjeva retentatom 4 tlačne cijevi 2.stupnja, odnosno da će poredak tlačnih cijevi u 1. i 2. stupnju biti 9:4.

Podatci na slici 3. pokazuju da je ukupno iskorištenje ulazne vode i u ovom dvostupanjskom postrojenju jednaka onoj proračunatoj u prvom slučaju:

Y = QpQul=18302100 = 0,871

1. stupanj				  2. stupanj

(9 tlačnih cijevi		          (4 tlačne cijevi

s modulima NF2)		        s modulima NF2)

1.stage				  2.stage

(9 vessels with			        (4 vessels with

NF2 modules)		         NF2 modules)

Slika 3. Ulazni i izlazni tokovi tvari, te masene koncentracije komponenata u              dvostupanjskom membranskom uređaju s modulima tipa NF2 (Fluxes and component concentrations in the the two-stage membrane plant with   NF2 modules

Iz bilance materijala se vidi da je zadržavanje organskih tvari na nanofiltracijskim modulima NF2 isto kao i s modulima NF1 zadovoljavajuće visoko. S druge strane kalcijska tvrdoća dobivenog permeata dosta je viša nego u prvoj varijanti. Iznosom od 109 mg Ca/L ona doduše zadovoljava uvjete Pravilnika (minimum 60 mg Ca/L), no takav sadržaj kalcija za pitku vodu dosta je visok i znatno premašuje normirani iznos. To znači da nanofiltracijskom obradom vode modulima NF2 neće biti pravo rješenje.

Uređaj s kombinacijom modula: NF1 u 1.stupnju i NF2 u 2.stupnju.

Budući da je upotrebom modula NF1 u prvoj varijanti proizvedena voda preniske kalcijske tvrdoće, a upotrebom modula NF2 u drugoj varijanti dobivena voda s nešto  previsokim sadržajem kalcija, proračunata je i treća mogućnost, s modulima tipa NF1 u 1. stupnju uređaja i modulima NF2 u drugom stupnju. Takvom kombinacijom dobiven je bolji rezultat nego u prve dvije varijante. Ilustriran je materijalnom bilancom na slici 4.

- stupanj			             2.  stupanj

(5 tlačnih cijevi NF1)		     (2 tlačne cijevi NF2)

- stage				  2. stage

(5 vessels with NF1		    (2 vessels with NF2

modules)			            modules)

Slika 4. Ulazni i izlazni tokovi tvari, te masene koncentracije komponenata u              dvostupanjskom membranskom uređaju s modulima tipa NF1 u 1. stupnju i  modulima tipa NF2 u 2. stupnju postrojenja (Fluxes and component concentrations in the two-stage membrane plant with NF1  modules in the 1. stage and NF2 modules in the 2. stage)

Prilagodbom kapaciteta tlačnih cijevi 1. i 2. stupnja dobiven je omjer broja tlačnih cijevi koji u ovom slučaju iznosi 5:2.

Iskorištenje ulazne vode, Y ostalo je isto:

Y = QpQul=9591100 = 0,872

dok je jačim zadržavanjem kalcija u 1. stupnju procesa i njegovim slabijim zadržavanjem u modulima 2.stupnja dobiven zajednički permeat tlačnih cijevi 1. i 2. stupnja, koji uz dobro uklonjene organske tvari ima i zadovoljavajuću koncentraciju kalcija.

4. Uređaj s modulima kao pod 3., te s povratnim tokom dijela retentata 1.stupnja.

Iako je u sve tri proračunate varijante dvostupanjskog uređaja dobivena dosta visoka pretvorba ulazne vode od oko 87 %, uputno ju je, kad se to može, još povećati povratnim tokom dijela retentata (reject water recycling) iz 1. stupnja procesa. To se postiže spajanjem shematski pokazanim na slici 5, koja ujedno ilustrira materijalnu bilancu  procesa.

Povratni tok dijela retentata 1. stupnja ima smisla kada se radi o ulaznoj vodi s relativno niskim koncentracijama sastojaka, koje treba ukloniti, što je ovdje slučaj, jer se tada njihova koncentracija povratnim tokom dijela koncentrata može povećati bez negativnih utjecaja na separacijski učin tlačne cijevi. Na taj se način iz retentata “izvlači” još dio pitke vode, a bez povećanih investicijskih troškova.

Budući da se povratnim tokom dijela koncentrata nešto povećava koncentracija ulazne vode u 1. stupanj procesa, mijenjaju se (ali ne bitno) i parametri rada membranskih modula. Za takav se način rada zato još jednom računaju (istom metodologijom) parametri rada tlačne cijevi 1. i 2.stupnja da bi se na kraju dobila materijalna bilanca dvostupanjskog procesa s povratnim tokom dijela retentata 1. stupnja (slika 5).

1. stupanj s povratnim	                 2. stupanj

tokom (4 tlačne cijevi NF1)	(1 tlačna cijev NF2)

1st stage with reject water	       	      2nd stage

recycling  (4 vessels with	           (1 vessel with NF2

NF1modules)		                 modules)

Slika 5. Ulazni i izlazni tokovi tvari, te masene koncentracije komponenata u             dvostupanjskom membranskom uređaju s povratnim tokom dijela koncentrata (Fluxes and component concentrations in the two-stage membrane plant with the 1st  stage reject water recycling)

Povećano iskorištenje ulazne vode iznosi:

Y =691759= 0,910

pri čemu se ostali parametri procesa, radni tlakovi i koncentracije otopljenih tvari u permeatu, nisu bitno promijenili.

Usporedba broja modula

Budući da prema postavljenom cilju kapacitet postrojenja treba biti 5000 m3/d, proračunati uređaj treba adekvatno povećati, što obzirom na modularni tip procesa ne mijenja ovdje proračunate odnose. Preračunavanje je u tablici 3. učinjeno za sve 4 prikazane mogućnosti kako bi se usporedbom ukupnog broja modula našle eventualne razlike, koje bi mogle utjecati na visinu investicijskih troškova.

Tablica 3. Broj potrebnih membranskih modula za svaku od 4 varijante membranskog procesa (The number of membrane modules needed for each version of the membrane process)

|  | Broj modula po shemi |  |  |  | Broj modula za kapacitet 5000 m3/dan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 stupanj | 2.stupanj |  | 1 stupanj | 2.stupanj |  |
| Varijanta | Kapacitet m3/dan | Broj modula | Broj modula | Ukupno modula | Broj modula | Broj modula | Ukupno modula |
| 1 | 1345 | 7x7=49 | 3x7=21 | 70 | 182 | 78 | 260 |
| 2 | 1830 | 9x7=63 | 4x7=28 | 91 | 172 | 77 | 249 |
| 3 | 959 | 5x7=35 | 2x7=14 | 49 | 183 | 73 | 256 |
| 4 | 691 | 4x7=28 | 1x7= 7 | 35 | 203 | 51 | 254 |

Rezultati u tablici 3. pokazuju da je broj modula u svim razmotrenim rješenjima podjednak, tj. da investicijski troškovi modula i tlačnih cijevi za optimalno rješenje neće biti veći od uobičajenih.

ZAKLJUČCI

Izborom modula i proračunom uređaja za membransku preradu površinske u pitku vodu. tražen je tehnički optimalan membranski postupak smanjenja koncentracije prirodnih organskih tvari i tvrdoće vode. Proračunom četiri varijante dvostupanjskog membranskog uređaja s komercijalno raspoloživim nanofiltracijskim modulima dobivene su materijalne bilance membranskog separacijskog uređaja, iz kojih proizlazi da se optimalni rezultati mogu očekivati od dvostupanjskog uređaja s modulima NF1 u 1.stupnju i modulima NF2 u 2.stupnju procesa i s povratnim tokom dijela retentata iz 1.stupnja procesa.

Prednosti takvog rješenja su:

- zadovoljavajuće visoko iskorištenje ulazne vode (> 90 %),

- zadovoljavajuće visoko uklanjanje otopljenih organskih tvari iz vode,

- zadovoljavajuće, u skladu sa zahtjevima hrvatskih normi, sniženje sadržaja Ca iona u permeatu (na 71 mg Ca/L), što znači da nije potrebna završna obradba permeata dodavanjem vapnenog mlijeka,

- Proračunata koncentracija Ca iona u retentatu 1.stupnja (555 mg Ca/L) jamči da u modulima 1. stupnja procesa neće doći do taloženja kamenca. Koncentracija Ca iona u retentatu 2. stupnja procesa takva je (852 mg Ca/L), da se taloženje kamenca u modulima 2. stupnja po potrebi može djelotvorno spriječiti dodavanjem inhibitora stvaranja kamenca (antiskalanta).

- približno isti ukupni broj modula kao i u ostalim mogućim rješenjima, što znači da ni investicijski troškovi takvog rješenja neće biti veći.

LITERATURA

- Z. Amjad (ur.): Reverse Osmosis: Membrane Technology, Water Chemistry and Industrial Applications, Van Nostrand Reinhold, New York, 1993

- F. Duran, G.W.Dunkelberger, Desalination 102 (1995) 27

- P.Fu, H.Ruiz, J.Lozier, K.Thompson, C.Spangenberg, Desalination 102 (1995) 47

- F.E.Sanders, J.C.Lozier, Desalination 103 (1995) 133

- S. Szymborski, Desalination 103 (1995) 147

- T.Thorsen, Membrane Filtration of Humic Substances, u H. Ødegaard (ur.), Removal of Humic Substances from Water, Internat. IAWQ-IWSA Conference, Trondheim, Norway, June 1999, str.115-122

- Analize vode izvorišta Vela Fontana tijekom 1999., Vodovod Ponikve, Krk. Podatci Odjela za kontrolu voda Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka.

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Narodne Novine CLVI, br.46 (1994) 1569

- The Dow Chemical Company, FILMTEC Membranes, Form No. 609-00138-696QRP, ožujak 1996.; Form No. 609-00178-797QRP, srpanj 1997.

Fluid Systems Bulletin, TFC Spiral-Wound Reverse Osmosis Element TFC 8821ULP, 1995

- C.W. Saltonstall, R.W.Lawrence, Desalination 42 (1982) 247

EXTENDED ABSTRACT

Selection of Membrane Elements and Calculation of Technical Characteristics of  Membrane Unit for Production of Potable from Surface Water

The objective of this work was to show an approach to selection and calculation of technical parameters of  the membrane unit for production of potable from surface water. A technically optimal membrane process to decrease the concentrations of natural organic matter and hardness of water was looked for.

Two types of nanofiltration modules were selected: the NF1 module with a high rejection factor for both the organic matter and the water hardness, and the NF2 module with a high rejection factor for the organic matter and a lower rejection of divalent ions.

The process parameters and technical characteristics of the two-stage membrane units using the first and the second selected modules were calculcated and compared. The unit using the NF1 type modules showed the satisfactory high organics rejection and too high hardness rejection (according to the Croatian standards dor drinking water) along with the good permeate yield of 87 %. In case of the unit with NF2 modules the rejection of calcium was too low.

On the basis of the obtained results the combined unit having the NF1 modules in the first stage and the NF2 modules in the second stage was calculated. The results were improved, and in order to increase the permeate yield a part of the first stage retentate was recycled. The permeate yield was increased to 91 % of the feed water.

The final result was the unit that showed the following advantages:

- the satisfactory high removal of organic pollutants

- the satisfactory (according to the Croatian standards for drinking water) removal of hardness,

- the high yield of the permeate (drinking water)

- approximately the same number of modules as in the other, conventional solutions, which means that the investment costs would not be higher.

Popis kratica i oznaka

List of abbreviations and simbols

A	- površina membrane u modulu, m2

- membrane module surface area, m2

cp,DOC	- koncentracija otopljenog organskog ugljika (DOC) u permeatu, mg/l

- concentration of dissolved organic carbon in the permeate, mg/l

cp,Ca	- koncentracija kalcija u permeatu, mg/l

- concentration of calcium in the permeate, mg/l

cr,DOC	- koncentracija otopljenog organskog ugljika (DOC) u retentatu, mg/l

- concentration of dissolved organic carbon in the retentate, mg/l

cp,Ca	- koncentracija kalcija u retentatu, mg/l

- concentration of calcium in the retentate, mg/l

cul,DOC	- koncentracija otopljenog organskog ugljika (DOC) u ulaznoj vodi, mg/l

- concentration of dissolved organic carbon in the feed, mg/l

cul,Ca	- koncentracija kalcija u ulaznoj vodi, mg/l

- concentration of calcium in the feed, mg/l

P	- radni tlak, bar

- operating pressure, bar

Pef	- efektivni radni tlak, bar

- effective operating pressure, bar

π	- osmotski tlak, bar

- osmotic pressure, bar

Qp	- protok permeata, m3d-1

- permeate flux, m3d-1

Qr	- protok retentata, m3d-1

- retentate flux, m3d-1

Qul	- protok ulazne vode, m3d-1

- feed flux, m3d-1

RDOC= 1 – cp,DOC/cul,DOC - faktor separacije (zadržavanja) organske tvari

- organics rejection factor

RCa = 1 – cp,Ca/cul,Ca   - faktor separacije (zadržavanja) kalcija

- Ca rejection factor

Y = Qp/Qul 	- iskorištenje ulazne vode

- conversion of the feed

1) Najprije sve sa NF-1

Tablica  Proračun protoka u tlačnoj cijevi sa sedam modula (tip NF1) za 1.

stupanj uređaja. Radni tlak 7 bara, Qp = 33,0 m3/d, R = 0,95, t = 250 C,

| Modul | Qul (m3/d) | Y | Qr (m3/d) | Qp (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220,0 | 0,15 | 187,0 | 33,0 |
| 2 | 187,0 | 0,15 | 115,6 | 28,0 |
| 3 | 159,0 | 0,15 | 135,2 | 23,8 |
| 4 | 135,2 | 0,14 | 116,3 | 18,9 |
| 5 | 116,3 | 0,14 | 100,0 | 16,3 |
| 6 | 100,0 | 0,14 | 86,0 | 14,0 |
| 7 | 86,0 | 0,14 | 74,0 | 12,0 |

Qp =146,0 m3/d

Tablica   Proračun koncentracija u tlačnoj cijevi sa sedam modula za 1.stupanj uređaja.

Radni tlak 7 bara, cul,DOC = 7 mg/L, culCa = 140 mg/L,  R = 0,95, t = 250 C

| Modul | cul,DOC (mg/l) | cr,DOC (mg/l) | cp,DOC (mg/l) |  | cul (mg Ca/l) | cr (mg Ca/l) | cp (mg Ca/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 8,17 | 0,38 |  | 140 | 163,6 | 7,6 |
| 2 | 8,17 | 9,53 | 0,44 |  | 163,6 | 190,9 | 8,8 |
| 3 | 9,53 | 11,12 | 0,51 |  | 190,9 | 222,8 | 10,3 |
| 4 | 11,12 | 12,83 | 0,60 |  | 222,8 | 260,0 | 12,0 |
| 5 | 12,83 | 14,81 | 0,69 |  | 260,0 | 300,0 | 13,9 |
| 6 | 14,81 | 17,09 | 0,79 |  | 300,0 | 346,3 | 16,1 |
| 7 | 17,09 | 19,72 | 0,92 |  | 346,3 | 399,6 | 18,6 |

cp,DOC =0,56 mg/l		          cp,Ca = 11,3 mg Ca/l

Budući da se koncentracije permeata iz pojedinih modula razlikuju mora se izračunati  prosječnu koncentraciju otopljenih organskih tvari i kalcija u permeatu:

cp,DOC =0,56 mg/l		          cp,Ca = 11,3 mg Ca/l

Tablica ….. Proračun protoka u tlačnoj cijevi sa sedam modula NF1 za 2.

stupanj procesa. Radni tlak 5 bara, Qp = 24,2 m3/d, R = 0,95, t = 250 C

| Modul | Qul (m3/d) | Y | Qr (m3/d) | Qp (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 172,7 | 0,14 | 148,5 | 24,2 |
| 2 | 148,5 | 0,14 | 127,7 | 20,8 |
| 3 | 127,7 | 0,13 | 111,1 | 16,6 |
| 4 | 111,1 | 0,13 | 96,7 | 14,4 |
| 5 | 96,7 | 0,13 | 84,1 | 12,6 |
| 6 | 84,1 | 0,12 | 74,0 | 10,1 |
| 7 | 74,0 | 0,12 | 65,1 | 8,9 |

Qp = 107,6 m3/d

Tablica …  Proračun koncentracija tlačne cijevi sa sedam modula NF1 za 2.

stupanj uređaja.  Radni tlak 5 bara, cul,utr = 19,7 mg/l, culCa = 399,6 mg Ca/l,  R =0,95,  t = 250C

| Modul | cul,DOC (mg/l) | cr,DOC (mg/l) | cp,DOC (mg/l) |  | cul (mg Ca/l) | cr (mg Ca/l) | cp (mg Ca/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,7 | 22,7 | 1,06 |  | 399,6 | 461,2 | 21,4 |
| 2 | 22,7 | 26,2 | 1,22 |  | 461,2 | 532,2 | 24,7 |
| 3 | 26,2 | 29,9 | 1,40 |  | 532,2 | 607,5 | 28,4 |
| 4 | 29,9 | 34,1 | 1,60 |  | 607,5 | 693,4 | 32,4 |
| 5 | 34,1 | 39,0 | 1,82 |  | 693,4 | 791,5 | 37,0 |
| 6 | 39,0 | 44,0 | 2,07 |  | 791,5 | 893,7 | 42,0 |
| 7 | 44,0 | 49,7 | 2,34 |  | 893,7 | 1009,1 | 47,5 |

cp,DOC = 1,51 mg/l					cp,Ca = 30,5 mg Ca/l

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2) Sve isto samo sa NF-2

Tablica . Proračun protoka u tlačnoj cijevi sa sedam modula (tip NF2) za 1.

stupanj procesa. Radni tlak 7 bara, Qp = 35,0 m3/d,

| Modul | Qul (m3/d) | Y | Qr (m3/d) | Qp (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 233,3 | 0,15 | 198,3 | 35,0 |
| 2 | 198,3 | 0,15 | 168,5 | 29,8 |
| 3 | 168,5 | 0,15 | 143,3 | 25,2 |
| 4 | 143,3 | 0,14 | 123,2 | 20,1 |
| 5 | 123,2 | 0,14 | 106,0 | 17,2 |
| 6 | 106,0 | 0,14 | 91,2 | 14,8 |
| 7 | 91,2 | 0,14 | 78,4 | 12,8 |

Qp =154,9 m3/d

Tablica .  Proračun koncentracija u tlačnoj cijevi sa sedam modula (tip NF2) za

1.stupanj uređaja. Radni tlak 7 bara, RDOC = 0,95, cul,DOC  =  7 mg/l,

RCa = 0,45, cul, =  140 mg Ca/l, t = 250 C

| Modul | cul,DOC (mg/l) | cr,DOC (mg/l) | cp,DOC (mg/l) |  | cul (mg Ca/l) | cr (mg Ca/l) | cp (mg Ca/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 8,17 | 0,38 |  | 140 | 163,6 | 79,8 |
| 2 | 8,17 | 9,53 | 0,44 |  | 150,6 | 190,9 | 85,8 |
| 3 | 9,53 | 11,12 | 0,51 |  | 162,1 | 222,8 | 92,4 |
| 4 | 11,12 | 12,83 | 0,60 |  | 174,3 | 260,0 | 99,1 |
| 5 | 12,83 | 14,81 | 0,69 |  | 186,5 199,6 | 300,0 | 106,0 |
| 6 | 14,81 | 17,09 | 0,79 |  | 199,6 | 346,3 | 113,5 |
| 7 | 17,09 | 19,72 | 0,92 |  | 213,7 | 228,7 | 121,5 |

cp,DOC =0,56 mg/l		          cp,Ca = 95,1 mg Ca/l

Tablica . Proračun protoka u tlačnoj cijevi sa sedam modula (tip NF2) za 2.

stupanj procesa. Radni tlak 5 bara, Qp = 24,7 m3/d, R = 0,95, t = 250 C

| Modul | Qul (m3/d) | Y | Qr (m3/d) | Qp (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 176,4 | 0,14 | 151,7 | 24,7 |
| 2 | 151,7 | 0,13 | 132,0 | 19,7 |
| 3 | 132,0 | 0,13 | 114,8 | 17,2 |
| 4 | 114,8 | 0,13 | 99,9 | 14,9 |
| 5 | 99,9 | 0,13 | 86,9 | 13,0 |
| 6 | 86,9 | 0,12 | 76,5 | 10,4 |
| 7 | 76,5 | 0,12 | 67,3 | 9,2 |

Qp = 109,1 m3/d

Tablica   Proračun koncentracija tlačne cijevi sa sedam modula NF2 za 2.

stupanj procesa.  Radni tlak 5 bara, cul,DOC = 19,7 mg/l, RDOC = 0,95,

culCa = 228,7 mg Ca/l,  R =0,45,  t = 250C

| Modul | cul,DOC (mg/l) | cr,DOC (mg/l) | cp,DOC (mg/l) |  | cul (mg Ca/l) | cr (mg Ca/l) | cp (mg Ca/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,7 | 22,7 | 1,06 |  | 228,7 | 244,8 | 130,0 |
| 2 | 22,7 | 26,2 | 1,22 |  | 244,8 | 260,6 | 138,8 |
| 3 | 26,2 | 29,9 | 1,40 |  | 260,6 | 277,5 | 147,8 |
| 4 | 29,9 | 34,1 | 1,60 |  | 277,5 | 295,4 | 157,4 |
| 5 | 34,1 | 39,0 | 1,82 |  | 295,4 | 314,5 | 167,5 |
| 6 | 39,0 | 44,0 | 2,07 |  | 314,5 | 333,1 | 177,9 |
| 7 | 44,0 | 49,7 | 2,34 |  | 333,1 | 352,8 | 188,5 |

cp,DOC = 1,51 mg/l					cp,Ca = 152,1 mg Ca/l

3) Kombinacija: NF-70 pa NF 200B najprije bez optoka

Prvi stupanj kao na početku – obje tablice sa NF-1, zatim

2.stupanj: NF-2

Tablica . Proračun protoka u tlačnoj cijevi sa sedam modula (tip NF2) za 2.

stupanj procesa. Radni tlak 5,1 bara, Qp = 25,0 m3/d, R = 0,95, t = 250 C

| Modul | Qul (m3/d) | Y | Qr (m3/d) | Qp (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 185,0 | 0,14 |  | 25,9 |
| 2 | 159,1 | 0,13 |  | 20,7 |
| 3 | 138,4 | 0,13 |  | 18,0 |
| 4 | 120,4 | 0,13 |  | 15,7 |
| 5 | 104,8 | 0,13 |  | 13,6 |
| 6 | 91,1 | 0,12 |  | 10,9 |
| 7 | 80,2 | 0,12 | 70,6 | 9,6 |

Qp = 114,4 m3/d

Tablica   Proračun koncentracija tlačne cijevi sa sedam modula NF2 za 2.

stupanj procesa.  Radni tlak 5 bara, cul,DOC = 19,7 mg/l, RDOC = 0,95,

culCa = 399,6 mg Ca/l,  R =0,45,  t = 250C

| Modul | cul,DOC (mg/l) | cr,DOC (mg/l) | cp,DOC (mg/l) |  | cul (mg Ca/l) | cr (mg Ca/l) | cp (mg Ca/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,7 | 22,7 | 1,06 |  | 399,6 | 427,7 | 227,2 |
| 2 | 22,7 | 26,2 | 1,22 |  | 427,7 | 455,4 | 242,6 |
| 3 | 26,2 | 29,9 | 1,40 |  | 455,4 | 484,8 | 258,3 |
| 4 | 29,9 | 34,1 | 1,60 |  | 484,8 | 516,2 | 275,0 |
| 5 | 34,1 | 39,0 | 1,82 |  | 516,2 | 549,5 | 292,8 |
| 6 | 39,0 | 44,0 | 2,07 |  | 549,5 | 582,0 | 310,9 |
| 7 | 44,0 | 49,7 | 2,34 |  | 582,0 | 616,5 | 329,3 |

cp,DOC = 1,52 mg/l		        cp,Ca = 266,2 mg Ca/l

1.stupanj			      2 stupanj

(5 tlačnih cijevi)		(2 tlačne cijevi)

Y = 958,8/1100 = 0,872

OPTOK

Tablica optok. Proračun protoka u tlačnoj cijevi sa sedam modula za 1. stupanj

uređaja. NF-70. Radni tlak 7 bara, Qp = 33,0 m3/d, R = 0,95, t = 250 C,

| Modul | Qul (m3/d) | Y | Qr (m3/d) | Qp (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220,0 | 0,15 | 187,0 | 33,0 |
| 2 | 187,0 | 0,15 | 115,6 | 28,0 |
| 3 | 159,0 | 0,15 | 135,2 | 23,8 |
| 4 | 135,2 | 0,14 | 116,3 | 18,9 |
| 5 | 116,3 | 0,14 | 100,0 | 16,3 |
| 6 | 100,0 | 0,14 | 86,0 | 14,0 |
| 7 | 86,0 | 0,14 | 74,0 | 12,0 |

Qp =146,0 m3/d

Tablica optok  Proračun koncentracija u tlačnoj cijevi sa sedam modula za 1.stupanj uređaja. NF-70

Radni tlak 7 bara, cul,DOC = 9,85 mg/L, culCa = 197 mg/L,  R = 0,95, t = 250 C

| Modul | cul,DOC (mg/l) | cr,DOC (mg/l) | cp,DOC (mg/l) |  | cul (mg Ca/l) | cr (mg Ca/l) | cp (mg Ca/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,85 | 11,49 | 0,53 |  | 197 | 230 | 10,6 |
| 2 | 11,49 | 13,41 | 0,62 |  | 230 | 268 | 12,4 |
| 3 | 13,41 | 15,65 | 0,72 |  | 268 | 313 | 14,5 |
| 4 | 15,65 | 18,06 | 0,84 |  | 313 | 361 | 16,8 |
| 5 | 18,06 | 20,84 | 0,97 |  | 361 | 417 | 19,4 |
| 6 | 20,84 | 24,05 | 1,12 |  | 417 | 482 | 22,4 |
| 7 | 24,05 | 27,76 | 1,29 |  | 482 | 555 | 25,8 |

cp = 0,79					   cp = 15,7

Tablica optok. Proračun protoka u tlačnoj cijevi sa sedam modula NF200B-400 za 2.

stupanj procesa. Radni tlak 5 bara, Qp = 24,5 m3/d, Rutr = 0,95, t = 250 C

| Modul | Qul (m3/d) | Y | Qr (m3/d) | Qp (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175,0 | 0,14 | 150,5 | 24,5 |
| 2 | 150,5 | 0,13 | 130,9 | 19,6 |
| 3 | 130,9 | 0,13 | 113,9 | 17,0 |
| 4 | 113,9 | 0,13 | 100,2 | 14,8 |
| 5 | 99,1 | 0,12 | 88,2 | 11,9 |
| 6 | 87,2 | 0,12 | 77,6 | 10,5 |
| 7 | 76,7 | 0,12 | 67,5 | 9,2 |

Qp = 107,5  m3/d

Tablica optok. Proračun koncentracija u tlačnoj cijevi sa sedam modula NF200B

za 2. stupanj uređaja. Radni tlak 5 bara, Rutr = 0,95, cul,DOC =  27,8 mg

DOC/l ,     RCa = 0,45, cul,Ca =  mg Ca/l, t = 250 C

| Modul |  | cul,DOC (mg/l) | cr,DOC (mg/l) | cp,DOC (mg/l) |  | cul (mg Ca/l) | cr (mg Ca/l) | cp (mg Ca/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,14 | 27,8 | 32,0 | 1,49 |  | 555 | 594 | 316 |
| 2 | 0,13 | 32,0 | 36,6 | 1,71 |  | 594 | 633 | 337 |
| 3 | 0,13 | 36,6 | 41,7 | 1,96 |  | 633 | 673 | 359 |
| 4 | 0,13 | 41,7 | 47,6 | 2,23 |  | 673 | 717 | 382 |
| 5 | 0,12 | 47,6 | 53,8 | 2,53 |  | 717 | 760 | 406 |
| 6 | 0,12 | 53,8 | 60,7 | 2,86 |  | 760 | 804 | 430 |
| 7 | 0,12 | 60,7 | 68,6 | 3,23 |  | 804 | 852 | 455 |

cp = 2,11 mg/L	       cp = 369 mg/L

Budući da analize voda dobivene od Vodovoda Ponikve ne sadrže podatke o sadržaju organskog ugljika (niti DOC, niti A254 – apsorbanciju UV svjetla pri 254 nm), već kao mjeru sadržaja organske tvari samo podatak za utrošak KMnO4, u računu će se primijeniti podatak za utrošak KMnO4. U tablici je inače navedeno da se iz dosta općenite korelacije (na temelju poznatih podataka iz drugih radova) između utroška KMnO4 i A254 može zaključiti da vrijednosti utroška KMnO4 od 15 mg/L odgovara A254 od 0,13 cm-1.

Te jedinice mogu se približno zamijeniti sa sadržajem DOC (vidi pojam SUVA = A/DOC).

SUVA ću ovdje uzeti približno 0,025 cm-1mg-1L , dakle A254 od 0,13 cm-1 ili utrošku KMnO4 od 15 mg/l odgovara DOC = 5,2 mg/L

Y = 691,5/759 = 0,911

1. stupanj s optokom	                 2 stupanj

(4 tlačne cijevi)		   	 (1 tlačna cijev)

Slika ….. Materijalna bilanca dvostupanjskog uređaja s optokom dijela koncentrata

5000 m3/d = 57,87 L/s